# PROJEKT BUDOWLANY

# Temat: Wentylacja mechaniczna

# Inwestor: Zespół Szkół Nr 2

# Adres: ul.3-go Maja 1, 22-500 Hrubieszów, działka nr 40

# Projektował:

# Mgr inż. Krzysztof Szostak

# Sprawdził:

# Mgr inż. Jerzy Szymański

# Czerwiec, 2018 r

# SPIS  TREŚCI

## Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Materiały wyjściowe do projektowania

  - Zakres opracowania

  - Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów

  - Sterowanie pracą układów

  - Ochrona przed hałasem

  - Wytyczne dla branż

  - Uwagi końcowe

## Rysunki

1. Rzut piwnic							1:100   rys. S1

2. Rzut parteru							1:100   rys. S2

3. Rzut piętra							1:100   rys. S3

4. Rzut poddasza						1:100   rys. S4

I.	OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora – Zespół Szkół nr 2 22-500 Hrubieszów, ul. 3-go maja 1

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa znak AG.6727.28.2018 z dnia 16 lutego 2018r

- wizja lokalna w terenie, pomiary,

- inwentaryzacja architektoniczna

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń budynku szkoły zlokalizowanej przy ul. 3-Maja 1 w Hrubieszowie.

- Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić z pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

- Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.

W świetle powyższych wymagań przyjęto strumień powietrza wentylacyjnego w ilości:

1,0-2,0 – krotnej wymiany powietrza dla pomieszczeń w budynku,

50 m3/h dla każdego oczka w sanitariatach.

- Sposób rozwiązania wentylacji pomieszczeń w budynku.

Dla wentylacji pomieszczeń zaprojektowano system wentylacji mechanicznej składający się z:

- nawiewnik okienny, dwusystemowy EXR.HP (AERECO),

- kratka wyciągowa, higrosterowana BXC273 (AERECO),

- kratka wyciągowa, higrosterowana, wyposażona w czujnik ruchu  BXC275 (AERECO),

- wentylator wyciągowy VCR.33.HD wyposażony w automatykę sterującą HIGROdynamic (AERECO),

- wentylator wyciągowy VCR.34.HD wyposażony w automatykę sterującą HIGROdynamic (AERECO).

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe EXR.HP z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP składa się z trzech części. Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicą regulującą strumień powietrza napływającego oraz czujnikiem wilgotności. Drugą częścią zestawu jest łącznik – ramka montażowa, który umożliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnią zewnętrzną częścią zestawu jest okapnik wyposażony w samoczynny regulator przepływu. Ogranicza on ilość powietrza nawiewanego w przypadku występowania dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia a stroną zewnętrzną oraz zabezpiecza zestaw przed wpływami warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiągamy wytłumienie dźwięków dochodzących do pomieszczenia z zewnątrz o 35 dB (A).

Nawiewnik EXR.HP wyposażony jest w przełącznik regulacji otwarcia elementu ustawiany w trzech możliwych pozycjach tj. minimalnego przepływu, pracy w trybie automatycznym – higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwiązanie umożliwia zmianę zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na ciśnieniową.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadają aktualną Krajową Ocenę Technicz
nr ITB-KOT-2017/0201 dopuszczającą do ich stosowania w budownictwie.

Wyciąg powietrza z pomieszczeń budynku realizowany będzie za pomocą jednostek wentylatorów VCR.HD połączonych z kratkami wyciągowymi BXC za pośrednictwem przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody prowadzić w istniejących kanałach dymowych, które pozostały po likwidacji ogrzewania piecowego, w bruzdach ściennych lub obudowane płytą gipsowo-kartonową.

Wentylatory VCR.HD posiadają układ automatyki HIGROdynamic wyposażony w elektroniczną stabilizację podciśnienia i są dedykowane do współpracy z kratkami wyciągowymi, higrosterowanymi BXC.

Kratki BXC wyposażone są w czujnik wilgotności, który otwiera lub zamyka przepustnicę umieszczoną w kratce w funkcji poziomu wilgotności względnej wentylowanych pomieszczeń.

Kratki BXC zaplanowane w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone są dodatkowo w czujnik ruchu, który umożliwia pełne otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia się ruchu w pomieszczeniu. Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach sanitarnych pozwoli w szybkim tempie usunąć zanieczyszczenia w czasie przebywania w nim osób. Po 25 minutach od wyjścia użytkowników z pomieszczenia, przepustnica zamyka się do wartości 25% strumienia nominalnego (wentylacja dyżurna).

Wentylatory VCR.HD montowane będą na poddaszu budynku, na specjalnie przygotowanych, wypoziomowanych konstrukcjach-fundamentach wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Wyrzut powietrza z wentylatorów przewidziano do istniejących, murowanych kominów wyprowadzonych ponad dach obiektu.

Wentylatory po stronie ssawnej winny być wyposażone w kanałowe tłumiki szumów o długości co najmniej 1200 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie i termicznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty znajdujące się na poddaszu budynku należy zaizolować akustycznie i termicznie matami KlimaFix gr. 50 mm.

- Sterowanie pracą układów

Projektowane układy wentylacji mechanicznej oparte na działaniu wentylatorów wyciągowych VCR.HD pracować będą w sposób ciągły - 24h na dobę.

Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia odbywać się będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą czujników wilgotności zamontowanych w każdym nawiewniku okiennym EXR.HP oraz kratce wyciągowej BXC.

Zastosowane w projekcie wentylatory VCR.HD posiadają wbudowany układ sterowania HIGROdynamic pozwalający na utrzymanie nastawionego ciśnienia w instalacji w całym zakresie przepływu.

- Ochrona przed hałasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia w pełni zabezpieczają użytkowników przed nadmiernym hałasem.

Współczynnik Dn,e,w tłumienia dźwięków zewnętrznych w nawiewnikach EXR.HP wynosi 35 dB (A).

Wentylatory wyciągowe VCR.HD winny być wyposażone w kanałowe tłumiki szumów o długości co najmniej 1200 mm.

Układ sterujący jednostek VCR.HD umożliwia redukcję podciśnienia i przepływu, co korzystnie wpływa na poprawę charakterystyki akustycznej kratek wyciągowych oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez wentylator.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie i termicznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty znajdujące się na poddaszu budynku należy zaizolować akustycznie i termicznie matami KlimaFix gr. 50 mm.

- Wytyczne dla branż

  - Branża architektoniczno – budowlana

- wykonać otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP, ilość i miejsce wg projektu wentylacji,

- wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych,

- skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki transferowe o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła,

- przygotować podstawy/fundamenty do montażu wentylatorów VCR.HD,

- wykonać stropy podwieszone i zabudowy przewodów wentylacyjnych z płyt g-k.

  - Branża elektryczna

- zaprojektować zasilanie wentylatorów wyciągowych VCR.33.HD: 230V, 
max 0,17 kW, wentylatory wyposażone w automatykę sterującą HIGROdynamic, praca ciągła 24 h/dobę,

- zaprojektować zasilanie wentylatorów wyciągowych VCR.34.HD: 230V, 
max 0,40 kW, wentylatory wyposażone w automatykę sterującą HIGROdynamic, praca ciągła 24 h/dobę.

- Uwagi końcowe

- Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”.

- Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.

- Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.